## ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΑΞΗ : «Eπέκταση- Ολοκλήρωση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών πόλης Βέροιας και δημοτικών ενοτήτων» – Κωδ. ΟΠΣ : 5003343
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Τ.Π.Α.)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧETEΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | Του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : Οίκος Κατασκευής / Τύπος / Χαρακτηριστικά | Δήλωση ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ με τις Τεχν. Προδιαγραφές ΝΑΙ / ΌΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ στα prospectus
1 | Ηλεκτρολογικοί πίνακες
ελεύθερος χώρος 20%
προστασία: ΙΡ 55
Πάχος λαμαρίνας 1,5mm
Εφεδρεία κλεμμών 15%
2 | Προγρ/μενοι Λογικοί Επεξεργαστές - PLC
Μνήμη RAM τουλάχιστον 100 Kbytes.
Μνήμη αποθήκεσυσης 4Mbyte
Επεκτασιμότητα έως 10 κάρτες Ι/Ο
Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως +45οC
Υπαρξη speed counters και PID
Θύρα επικοινωνίας RS485 ή Ethernet
Ελάχιστα Απαιτούμενα σήματα:
DI: 24
DO: 16
AI:8
AO: 1
3 | Διατάξεις ασύρματης επικοινωνίας | RADIOMODEM
συχνότητα 400 - 470 MHz
ταχύτητα: από 9600 bps
έως 19200 bps
max ισχύς έως 1 W
RS-232 ή RS-485 σειριακό interface
Θερμ/σια λειτουργίας: 0 έως +45οC
Τάση τροφοδοσίας: 24Vdc
ΚΕΡΑΙΑ
Απολαβή >5dB
Θερμοκρασία λειτουργίας -35 έως +60οC
4 | Αντικεραυνική προστασία
Για ραδιομόντεμ
Ρεύμα εκφόρτισης: 20ΚΑ (8/20μsec)
Χρόνος απόκρισης <100nsec
Για αναλογικά όργανα
Ρεύμα εκφόρτισης: 10ΚΑ (8/20μsec)
Για γραμμή τροφοδοσίας
Ρεύμα εκφόρτισης: 40ΚΑ (8/20μsec)
Χρόνος απόκρισης <25nsec
Σήμα ένδειξης καλής λειτουργίας
5 | UPS
Τοποθέτηση σε ράγα εντός πίνακα (Din Rail Mount)
Εύρος τάσης εισόδου: 22-29 V DC
Τροφοδοτικό 24 VDC
Ρεύμα εξόδου UPS >5A
επιτήρηση τάσης
ενδείξεις LED
Επαφές κατάστασης
Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ± 40 οC
Αυτονομία για τουλάχιστον 60 λεπτά
6 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής
Εύρος μέτρησης: 0-6 m
ακρίβεια < +/- 0,35%
υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
Τροφοδοσία: 12-36Vdc
Σήμα εξόδου: 4-20mA
Προστασία ΙΡ 68
7 | Φλαντζωτός μετρητής παροχής νερού | Αισθητήριο (σώμα) ηλεκτρομαγνητικού
τύπου
Κλάση πίεσης: PN16
Υλικό αισθητηρίων: INOX ή Hastelloy
Εσωτερική επίστρωση:EPDM ή παρόμοιο
Πιστοποίηση Καταλληλότητα για πόσιμο νερό
Μετατροπέας
προστασία: τουλάχιστον ΙΡ 67
ακρίβεια < +/- 0,5%
Φωτιζόμενη οθόνη
1 x αναλογική έξοδος
2 x ψηφιακές έξοδοι
τροφοδοσία 230 V AC ή 12 - 30 VDC
8 | Μεταδότης πίεσης
Έυρος μέτρησης: 0-25bar
ακρίβεια < +/- 0,35%
υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
Τροφοδοσία: 12-36Vdc
Σήμα εξόδου: 4-20mA
Προστασία ΙΡ 68 με ενσωματωμένο καλώδιο
9 | Ηλεκτροκίνητες δικλείδες ρύθμισης
Δικλείδες
τύπου εμβόλου
Κλάση πίεσης: 16bar
Άξονας & έμβολο από ανοξείδωτο χάλυβα
Σώμα από χυτοσίδηρο
Έδρα από ανοξείδωτο χάλυβα
Ηλεκτρικά χειριστήρια
Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας
Βαθμός προστασίας IP67
2 διακόπτες ροπής
2 τερματικοί διακόπτες
Ποτενσιόμετρο θέσης
10 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών
Μετρούμενα μεγέθη:
τάση
ένταση,
ισχύς
συχνότητα
συντελεστής ισχύος
ενέργεια
2 ψηφιακές έξοδοι
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +55oC
Θύρα επικοινωνίας με PLC
11 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο
Μαγνητική επαφή
12 | Υδραυλικός εξοπλισμός
Πίεση λειτουργίας 16atm
Διάτρηση φλατζών σύμφωνα με DIN2501
Πιστοποιητικά καταλληλότητας για πόσιμο νερό
13 | Λογισμικό σταθμού
Επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό
χρόνο
Παραμετροποίηση μέσω του ασύρματου
δικτύου
Διατήρηση προγράμματος κατά την
επανεκκίνηση
Υπαρξη ρουτινών για έλεγχο επικοινωνιών,
αντλιών, δικλείδων κλπ
14 | Φορητός υπολογιστής Web Client
Επεξεργαστής Intel i7
Ταχύτητα Επεξεργαστή ≥2,8GHz
Μέγεθος Μνήμης RAM ≥8GB
Επέκταση Μνήμης RAM ≥32GB
Σκληρός δίσκος 750GB (7200rpm) SATA ή 256GB SSD
Θύρες Επικοινωνίας 1 x Gbit Ethernet, 4 x USB, 1 x Wlan
Αυτονομία ≥3 ώρες
Λειτουργικό Windows 10 ή ισοδύναμο
Λοιπά Χαρακτ. 3G/UMTS SIM Card Slot
Οθόνη ≥15”
Εγγύηση ≥1 έτη με δυνατότητα επέκτασης
15 | Λειτουργικό λογισμικό πρόσβασης στο σύστημα Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού μέσω διαδικτύου
Συμβατότητα με υφιστάμενο σύστημα
16 | Ανάπτυξη Λογισμικού Επικοινωνιών
Συμβατότητα με υφιστάμενο σύστημα
Χρόνος σάρωσης < 90sec
17 | Ανάπτυξη Εφαρμογής Λογισμικού Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού
Ύπαρξη γραφικών οθονών για κάθε
υποσύστημα
Αυτόματη συλλογή και αποθήκευση
τιμών
Αυτόματη δημιουγία αναφορών
Δυνατότητα αναζήτησης δεδομένων στη
βάση για τουλάχιστον 5 έτη
Διατήρηση φιλοσοφίας υφιστάμενου
συστήματος
Ανάπτυξη στο υφιστάμενο λογισμικό
18 | Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών SCADA
Διατήρηση φιλοσοφίας υφιστάμενου
συστήματος
Προσπέλαση στο σύνολο των Τοπικών Σταθμών (παλαιών και νέων) μέσω μιας κοινής πλατφόρμας
Ενοποίηση βάσης δεδομένων
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ